様式第７号（第10条関係）

維持修繕計画表

| 修繕項目 |  | 修繕区分 | 修繕時期（築後年数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 部材 |  |  |
| 屋根 |  |  |  |
| 外壁 |  |  |  |
| 天井 |  |  |  |
| 床 |  |  |  |
| バルコニー |  |  |  |
| 外部金物 |  |  |  |
| 外部建具 |  |  |  |
| 電気設備 |  |  |  |
| ＴＶ受信 設備 |  |  |  |
| 給水設備 |  |  |  |
| 汚水設備 |  |  |  |
| ガス設備 |  |  |  |
| ＥＶ設備 |  |  |  |
| 消防設備 |  |  |  |
| 土木・造園 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別表

| 修繕項目 |  | 修繕区分 | 修繕時期（築後年数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 部材 |  |  |
| 屋根 | 露出アスファルト防水 アスファルト防水 瓦葺き屋根（石綿セメント瓦葺） ＰＣ屋根綿防水 | かぶせ工法又は取替え かぶせ工法又は取替え 補修 補修 | 10～14年 20年（かぶせ工法、次回12年） 30年（撤去工法） 30年 10～14年 |
| 外壁 | モルタル塗り タイル塗り コンクリート打放し ＰＣ・ＨＰＣ目地防水 | 補修・塗装 補修 補修・塗装 取替 | 9～15年 9～15年 9～15年 9～15年 |
| 天井 | モルタル塗り 打放しコンクリート | 塗替 塗替 | 10～14年 10～14年 |
| 床 | モルタル塗り 張り床 タイル張り | 塗替 取替 取替 | 10～15年 16～21年 19～21年 |
| バルコニー | 防水 | 改善 | 8～14年 |
| 外部金物 | 鉄製 | 塗替 | 3～6年 |
| 外部建具 | 鉄製 | 塗替 | 3～6年 |
| 電気設備 | 引込開閉器 主開閉器 共用分電盤 照明器具（屋外共用灯） 照明器具（屋内共用） 制御盤 | 取替 取替 補修 取替 取替 補修 | 16～20年 16～20年 16～20年 10～14年 15～18年 13～17年 |
| ＴＶ受信 設備 | 共聴設備（アンテナ） ブースター 共聴機器 同軸ケーブル | 取替 取替 取替 取替 | 9～11年 10～13年 16～20年 16～20年 |
| 給水設備 | コンクリート水槽 鉄鋼水槽 ＦＲＰ防水 給水ポンプ 各戸量水路 屋外給水管 屋内吸水管 | 塗替 塗替 取替 補修・取替 取替 取替 取替 | 9～11年 5～8年 23～29年 6～9年（オーバーホール） 12～17年（取替） 8～9年 12～20年 12～20年 |
| 汚水設備 | 汚水ポンプ 汚水処理場機械装置 雑排共用竪管 雑排専用管 屋内汚水管 | 補修・取替 補修・取替 取替 取替 取替 | 3～4年（オーバーホール） 9～10年（取替） 5～7年（オーバーホール） 11～13年（取替） 16～24年 16～24年 16～24年 |
| ガス設備 | 屋内ガス管 屋外ガス管 | 取替 取替 | 30年 19～21年 |
| ＥＶ設備 | エレベーター | 取替 | 30年 |
| 消防設備 | 消火ポンプ 屋内消火栓配管 警報設備 | 補修・取替 取替 取替 | 6～9年（オーバーホール） 12～18年 30年 24年 |
| 土木・造園 | 遊戯施設 道路街渠 屋外防水管 屋外雨水管 | 補修 補修 取替 取替 | 12～17年 16～24年 24年 30年 |
| その他 | 集合郵便受 | 取替 | 17～23年 |