## 日常
循環式浴槽 自主管理点検表（日常）【浴槽名： 】（ 年 月分） | [33 empty] | ※記録は3年間保管すること。
点検項目 |  |  | 点検日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
毎日実施 | 残留塩素測定値（mg/L) 基準：0.4mg/L以上 (1.0以下が望ましい) (基準を逸脱した場合の対応) | (開始時) 時 分
時 分
時 分
時 分
時 分
時 分
| 貯湯槽の温度確認(60℃以上) (貯湯槽がある場合) |  | 実施したら○を記入 (貯湯槽は温度を記入）
浴槽水の清浄保持（常に満杯)確認
消毒装置の維持管理 (薬剤残量確認･注入弁の清掃)
集毛器の清掃
下足場、脱衣室、便所及び浴室の清掃
点検者氏名
点検項目 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
毎週実施 | 浴槽水の換水（１回/週 以上） |  | 実施日に○を記入
浴槽の清掃及び消毒
ろ過機の逆洗浄（１回/週 以上）
ろ過機及び循環配管、気泡発生装置の消毒 (塩素20～30mg/Lで1～2時間循環）(換水時)
| 水位計配管の清掃・消毒 | [33 empty] | 施設長 確認欄
シャワーの通水
衛生管理責任者確認欄

## 年間
循環式浴槽 自主管理点検表（年間）【浴槽名： 】（ 年 月分）
実施予定の月の「予定」欄に○、「実施」欄に実施日を記入する。 | [25 empty] | ※記録は3年間保管すること。
点検項目 |  | 点検月 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3
|  |  | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施 | 予定 | 実施
定期的実施 | 下足場、脱衣室、便所、浴室の消毒 (1回/月 以上) | 「実施」欄には実施した日を記載
ねずみ、昆虫等の生息状況の点検 (1回/月 以上）
貯湯槽の清掃･消毒 (貯湯槽がある場合)
循環ろ過装置の維持管理
消毒装置の維持管理(機器点検)
循環配管及びろ過機の生物膜除去 (1回/年 以上)
シャワーヘッド及びホースの点検 (1回/6月 以上)
シャワーヘッド及びホース内部の汚れとスケールの洗浄･消毒 (1回/年 以上)
原水、浴槽水の水質検査 (1回/年 以上) (原水の検査は水道水であれば省略可) 基準を逸脱した場合は、別途対応記録を残し、併せて保管すること。
|  |  |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否 |  | 適･否
衛生管理責任者確認欄
施設長確認欄